
Załącznik nr 2.2.1. SWZ 

(zn. ZDW-DN-4-26-99/25)
WYCENA

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa urządzeń mechanicznych – z podziałem na części:

Część nr 2 – agregat prądotwórczy o mocy 22 KW
	Lp
	Parametry dotyczące oferowanego agregatu prądotwórczego o nominalnej mocy 22 KW
	Cena jednostkowa
(brutto w zł)

	
	Marka, model
	

	1
	
	

	
	WARTOŚĆ RAZEM

(brutto w zł):
	


*  do wypełnienia przez Wykonawcę – należy wpisać wartość dla poszczególnych elementów zadania oraz ich sumę stanowiącą cenę ofertową zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami o podatku od towarów i usług, tj. z uwzględnieniem podatku VAT, 
który miałby uiszczać Wykonawca; nie należy we wpisywanych wartościach uwzględniać podatku VAT, który miałby zastępczo uiszczać Zamawiający w ramach ciążącego na nim obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, jeżeli taki obowiązek powstawałby w wyniku wyboru oferty Wykonawcy.

	Dane techniczne dotyczące oferowanego agregatu prądotwórczego

	I
	Parametry ogólne

	1
	Rok produkcji 2025 r.
	

	2
	Stan: nowy
	 

	3
	Rodzaj: stacjonarny
	 

	4
	Moc znamionowa: min. 22 kW
	 

	5
	Napięcie znamionowe: 230V / 400V, 50Hz
	 

	6
	Napięcie wyjściowe: 3 fazowe
	 

	7
	Gniazda: 230V 16A / 230V 32A / 400V 16A / 400V 32A  
	 

	8
	System rozruchowy: Rozruch automatyczny i ręczny (automatyczne ładowanie akumulatora)
	 

	9
	Wbudowany zbiornik paliwa min. 60 litrów (zużycie paliwa nie większe niż 6,5l/h przy maksymalnym obciążeniu)
	 

	10
	Wyposażony w automatyczny regulator napięcia AVR do ±2% 
	 

	11
	THD <5%
	 

	12
	Wyposażony w automatykę SZR
	 

	13
	Klasa wykonania: G3 (wg ISO 8528-5)
	

	14
	Czas pracy przy obciążeniu 75%: min. 8 h
	

	15
	Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę
	

	II
	Silnik 

	1
	Wysokoprężny, 4-cylindrowy, turbodoładowany, bez DPF
	 

	2
	Rodzaj paliwa: ON – diesel
	 

	3
	Podgrzewany blok silnika
	 

	4
	Podgrzewanie miski olejowej 
	 

	5
	Spełniający normę emisji spalin min. Stage V
	 

	6
	System chłodzenia cieczą
	 

	7
	Bezpiecznik ciśnienia oleju
	

	III
	Prądnica 

	1
	Bezszczotkowa
	 

	2
	Synchroniczna
	 

	3
	Samowzbudna
	 

	4
	Klasa izolacji uzwojeń: H
	 

	5
	Stopień ochrony IP23
	 

	IV
	Sterowanie 

	1
	Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem w języku polskim (intuicyjny interfejs graficzny)
	 

	2
	Pomiar wartości prądu w 3 fazach
	

	3
	Wskazania parametrów: U, I, f, moc, czas pracy, poziom paliwa, ciśnienie oleju, poziom oleju, temperatura silnika
	 

	4
	Dźwiękowy alarm sygnalizujący awarię (w przypadku przegrzania, niskiego ciśnienia oleju, przeciążenia, braku ładowania)
	

	5
	Komunikaty serwisowe
	

	V
	Obudowa 

	1
	Dostosowana do pracy na zewnątrz, w całorocznych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, promieniowanie słoneczne) - zakres temperatur pracy od -30°C do +45°C; przy wilgotności względnej 
do: 90%
	

	2
	Zabezpieczona antykorozyjnie
	

	3
	Wyciszona, max 75 dB w odległości 7m
	

	4
	Łatwy dostęp do komponentów serwisowych (filtr powietrza, paliwa, oleju)
	

	5
	Konstrukcja zabezpieczająca przed gromadzeniem się wody i śniegu,
	

	6
	Wszystkie drzwiczki zabezpieczone zamkiem
	

	7
	Wlew paliwa zabezpieczony na klucz
	

	8
	Oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim
	

	9
	Stopień ochrony obudowy min. IP44
	

	10
	Awaryjny mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa na zewnątrz obudowy
	

	11
	Trwałe tabliczki znamionowe i oznakowania BHP
	

	VI
	Inne

	1
	Normy i certyfikaty:

	1a
	PN-EN ISO 8528 (ISO 8528-5) 
	

	1b
	PN-EN 12601 
	

	1c
	Dyrektywa UE: CE, 2000/14/WE
	


UWAGA!

Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych minikoparek i lawet, ich parametrów i wyposażenia

Proszę wpisać w prawej kolumnie TAK lub NIE / SPEŁNIA lub NIE SPEŁNIA / POSIADA lub NIE POSIADA

UWAGA!

Ofertę (formularz ofertowy, formularz Wyceny) należy złożyć w oryginale (pod rygorem nieważności). Ofertę (formularz ofertowy, formularz Wyceny) należy złożyć jako dokument elektroniczny (dokumenty elektroniczne) – w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. Nie dopuszcza się złożenia oferty (formularza ofertowego, formularza Wyceny) w postaci scanów / zdjęć dokumentów papierowych (sporządzonych 
w formie pisemnej – podpisanych własnoręcznie) – bez względu na ewentualne opatrzenie ich dodatkowo podpisem elektronicznym. Przekazanie scanu dokumentu 
papierowego (nawet opatrzonego podpisem elektronicznym) nie będzie uznawane za skuteczne złożenie oferty – taka oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niespełniająca 
wymagań wynikających z SWZ.
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym


lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym�przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione�do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców











1
3

